Утверждено

Постановлением

Администрации «Рославльский район»

Смоленской области

от     06.05.2019 г.       № 833

Актуализированная схема     теплоснабжения

Грязенятского сельского поселения        Рославльского    района     Смоленской области на   2020 год

2019 год

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Грязенятского  сельского поселения Рославльского района Смоленской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II. Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г.

Разработанная схема теплоснабжения сельского поселения включает в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

3.1.1. План сельского поселения М 1:10000 с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

3.2. Перечень присоединённых объектов.

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения - Грязенятского сельского поселения

4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловой сети

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах поселения.

III. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения  Грязенятского сельского поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2030г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2030года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, могут быть  включены  в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

IV. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование  Грязенятское сельское  поселение  Рославльского района Смоленской области по своему географическому положению  расположено в Юго – Западной части Рославльского районаСмоленской области.

Административный центр  Грязенятского сельского поселения Рославльского района Смоленской области - деревня Грязенять находится на  расстоянии 143 км от областного центра г.Смоленск и в 20 км от районного центра – г.Рославль. Грязенятское сельское поселение граничит на севере с Рославльским сельским поселением, на северо-востоке – с Перенским сельским поселением, на востоке – с Липовским сельским поселением, на юго-востоке – с Жарынским сельским поселением, на юге – с Ершичским районом Смоленской области, на западе- с Астапковичским сельским поселением Рославльского района.  Площадь поселения- 12012 га, численность населения 573 человека, в состав сельского поселения входит -21 населённых пунктов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Проживает населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грязенять | 105 |
| 2 | Бояркино | 6 |
| 3 | Будище | 17 |
| 4 | Вязовка | 6 |
| 5 | Высоково | 6 |
| 6 | Галеевка-1 | 256 |
| 7 | Галеевка-2 | - |
| 8 | Бараново | - |
| 9 | Горохово | - |
| 10 | Гореново | 65 |
| 11 | Дебря | 14 |
| 12 | Красная Звезда | 1 |
| 13 | Новое Максимково | 6 |
| 14 | Старое Максимково | 5 |
| 15 | Новосёлки | 2 |
| 16 | Павловка | 23 |
| 17 | Плосково | 29 |
| 18 | Слободище-1 | 3 |
| 19 | Слободище-2 | 1 |
| 20 | Троицкий | 23 |
| 21 | Хлясино | 9 |
|  | ИТОГО: | 573 |

Климат: Грязенятское сельское поселение расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Многолетняя среднегодовая температура + 4,5- + 4,8ºС, средняя многолетняя температура зимы – 5,7 ºС, средняя многолетняя лета +11,5 ºС. Период с положительной среднесуточной температурой воздуха – 220-240 дней. Средняя продолжительность безморозного периода 135-145 дней. Продолжительность вегетационного периода – до 182 дней. Преобладание направление ветров северо- западное и западное. Средняя скорость ветра зимой 4-5  м/сек, что на 0,8 – 1,2 м/сек больше чем летом (3-4 м/сек).

В целом климат более мягкий, чем по Смоленской области, с хорошо выраженными сезонами года( зимой – облачная погода, умеренно морозная, без осадков или со слабыми осадками; летом – теплая погода с переменной облачностью, нередко с небольшими осадками). На формирование климата оказывает влияние три основных фактора: солнечная радиация, атмосферная циркуляция и подстилающая поверхность.                                                                                                                          За многолетний период наблюдения средняя относительная влажность воздуха в год составляет 82%. Средняя годовая норма осадков колеблется от 534 до 655 мм, из них 70% осадков выпадает с апреля по октябрь месяц. Сельское поселение расположено в полосе значительного увлажнения. Среднегодовое количества осадков в нем равно 580 миллиметров (в Смоленске – 650 миллиметров). Минимум осадков приходится на январь – февраль, максимум – на июнь. В среднем за год бывает от 170 до 190 дней с осадками.                                                                                                                                                                                     Высота  снежного покрова 46 см, суммарная солнечная радиация составляет 82,9 ккал/см, число солнечных дней в году составляет 252 дня. Среднегодовая облачность 6,7 – 7,0 баллов. Продолжительность безморозного периода порядка 147 дней. Первые заморозки осенью – после 25 октября. Число дней в году с t º выше +10º- 142.  Первый снег выпадает в конце октября – начале ноября. Высота снежного покрова – 46 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 93 см.Как правило, таяние снега начинается в марте – апреле. Период с устойчивым снежным покровом длятся 130-140дней. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70%.

Режим ветра на территории поселения относительно однородный. В теплый период (май – сентябрь) преобладают северо – западные, западные ветра.В холодный – юго- западные, южные. Скорость ветра в теплый период – 3-4 м/с, в холодный- 4-5 м/с.                                                                                            Климатические ресурсы территории Грязенятского сельского поселения обеспечивают в целом нормальные условия для проживания людей и развития многих видов хозяйственной деятельности.

Вегетационный период длится 220 дней. Активная вегетация растений включает период с температурой воздуха выше 10ºС.. В целом температура воздуха на территории поселения является достаточной для вызревания пшеницы, ржи, овса, ячменя, гречихи, гороха, льна, картофеля, капусты и ряда других культур.

В то же время необходимо отметить , что как правило, для территории характерны поздние весенние заморозки и заморозки в конце лета. Из опасных метеорологических явлений наиболее часты гололед и грозы. Дней с гололедом в среднем за год бывает от 13 до 20, с сильной грозой – 1-2 дня за лето, Из неблагоприятных явлений природы наиболее часты туманы и сильные ливни.

В целом климат достаточно благоприятен для земледелия. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. В течение теплого времени года (апрель – сентябрь) преобладают ветры западного и северо- западного направлений, зимой преобладают юго-западные ветры. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха. Под их влиянием весной иссушается травяной опад, мхи, подстилка и т.п., в эти периоды наблюдается пик горимости лесов. Основными особенностями физико-географического положения является его расположение в умеренных широтах, в зоне активного влияния западного переноса воздушных масс, что определяет важнейшие черты природных условий его территории.

Общая площадь жилищного фонда  16361,8 кв.м,.

V. Графическая часть схемы теплоснабжения:

VI. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения-д.Грязенять

1. Ресурсоснабжающей организацией котельной №26 д.Грязенять является филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» на территории Грязенятского сельского поселения одна котельная, работающая на газе. Котельная сезонная.

Год ввода в эксплуатацию: котельной – 2002, тепловых сетей – 2002.

Протяженность тепловых сетей от котельной №26 – 213м. Из них сети отопления – 213м. Теплоноситель – горячая вода. Параметры теплоносителя – 89/57. Состояние изоляции тепловых сетей – удовлетворительное.

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у филиала нет.

2. Структура тепловой сети– двухтрубная   открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,18 Гкал/час, максимально возможная нагрузка на сеть 0,34 Гкл\час. К тепловой сети присоединены объекты:

- МБОУ Грязенятская основная общеобразовательная школа

- Грязенятский фельдшерско-акушерский пункт

-Грязенятский детский сад

3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении),м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Участок №1 | 57 | 196 |  | на открытом воздухе |  |  |
| Участок №2 | 89 | 17 |  | на открытом воздухе |  |  |

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена: задвижки

4. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

Параметры теплоносителя 89/57

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха

| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
| --- | --- |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 44 | 37 |
| 5 | 46 | 39 |
| 4 | 48 | 40 |
| 3 | 50 | 41 |
| 2 | 51 | 42 |
| 1 | 53 | 43 |
| 0 | 55 | 44 |
| -1 | 57 | 46 |
| -2 | 58 | 47 |
| -3 | 60 | 48 |
| -4 | 61 | 49 |
| -5 | 63 | 50 |
| -6 | 65 | 51 |
| -7 | 67 | 52 |
| -8 | 68 | 53 |
| -9 | 70 | 54 |
| -10 | 71 | 55 |
| -11 | 73 | 56 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 82 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 85 | 64 |
| -20 | 86 | 65 |
| -21 | 88 | 65 |
| -22 | 89 | 66 |
| -23 | 91 | 67 |
| -24 | 92 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |

7. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной № 26 д.Грязенять в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

VII. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

| Год | Объем тепловых потерь, Гкал | Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 64 | 13,99 |
| 2011 | 64 | 14,05 |
| 2012 | 60 | 14,11 |

VIII Общие сведения о котельной

Котельная №26

( название котельной,  подведомстеениость: муиицил., ведомст., частн., другая )

Муниципальное образование  Рославльский   район_____________

Населенный пункт _________ д. Грязенять____________________

Почтовый адрес ____Рославльский р-н, д. Грязенять

Проектная мощность котельной _____________________0,34_______________________Гкал / час

Температурный график (расчетный) __________________57/89  ________________________оС/ оС

Дымовая труба:

материал____сталь _____________высота______30___________м, диаметр____0,5                м

Топливо: основное _____газ _________,  резервное_________      нет   ______________

Год ввода в эксплуатацию:______________________2002_______________________________

Персонал (численность) _________________________2_____________________________________

Тепловой баланс котельной.

| Располагаемая мощность котельной | 0,34 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 0,34 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла |  | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 174,59 | кг.у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) |  | т.у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) |  | т.у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии |  | тыс.кВт.ч./год |
| КПД котельной | 83% | % |

1.1. Потребление тепловой энергии, Гкал/год:

| Наименование | Муницип. собствен | Частная собствен | Ведомств. собствен. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд ( площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь, м3 |  |  |  |  |
| Соцкультбыт ( площадь) | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь, м3 | 10840 |  |  | 10840 |
| Прочие организации | Гкал/год |  |  |  |  |
|  | площадь, м3 |  |  |  |  |
| Итого потребители, Гкал: |  |  |  |  |
| Технологические нужды |  |  |  |  |
| собственные нужды котельной |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |
| Потребление всего: |  |  |  |  |

Котлы

| № рег, | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность Гкал/ч (тонн/час) | Поверхность нагрева, м2 | Количество секций штук | Примечания (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |
|  | КЧМ-5 | 2002 |  |  | 1,163 | 9 |  |
|  | КЧМ-5 | 2002 |  |  | 1,163 | 9 |  |
|  | КЧМ-5 | 2002 |  |  | 1,163 | 9 |  |
|  | КЧМ-5 | 2002 |  |  | 1,163 | 9 |  |

Насосы

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Количество штук | Тех. характеристика | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача м3/час | Напор м | Тип | Мощность кВт | Скорость об/мин |
| Сетевой | К65-50-160 | 2005 | 2 | 25 | 32 |  | 5,5 | 2850 |
| Подпиточный | К8/18 | 2002 | 1 | 2 | 18 |  | 3 | 1450 |

Основная арматура

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество штук | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Напор кгс/см2 | Диаметр мм |
| задвижки | РУ10 | 1998 | 4 | 10 | 100 |
| задвижки | РУ10 | 1998 | 1 | 10 | 80 |
| задвижки | РУ16 | 1998 | 1 | 16 | 80 |
| задвижки | РУ10 | 1998 | 8 | 10 | 50 |
| задвижки | РУ10 | 1982 | 2 | 10 | 50 |
| задвижки | РУ10 | 1982 | 1 | 10 | 180 |
| задвижки | РУ6 | 1982 | 1 | 6 | 50 |
| кран пробковый | РУ10 | 1982 | 2 | 10 | 50 |
| кран шаровый | РУ6 | 2008 | 2 | 16 | 50 |

КИП и А котельной

| Наименование прибора (приборы учета и регулирования) | Код наименования | Шкала прибора | Количество штук |
| --- | --- | --- | --- |
| Учет общего расхода воды | ВДГ-20 |  | 1 |
| Учет расхода газа | RVG G-40 |  |  |
|  |  |  | 1 |
| Учет расхода тепловой энергии |  |  |  |
| Учет расхода электроэнергии |  |  |  |
| Эл.счётчик САЧУ-Н672М |  | К=40 | 1 |
| Учет расхода топлива |  |  |  |
| (жидкого, твердого) |  |  |  |

Показатели качества воды

| жесткость, Са2+ |  |
| --- | --- |
| жесткость, общ | 730 |
| щелочность, ф-ф |  |
| щелочность, общ. | 710 |
| хлориды |  |
| Потребность в химочищенной воде, м3/ч |  |
| железо общее | 0,15 |
| сульфаты |  |
| солесодержание |  |
| прозрачность | 30 |
| рН |  |

Источник водоснабжения

| Сеть (открытая/закрытая) | Закрытая |
| --- | --- |
| объем,м3 | 4,61 |
| объем подпитки, м3/час | 0,01 |

IX. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет -50-----%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  Грязенятском  сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет   213    метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Сопровождается большими потерями.

Средний износ котлоагрегатов КЧМ-5 2002 г. в котельной №26 д. Грязенять. составляет --68%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. .

X. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели    теплоснабжения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительства новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 40%.

Требуется реконструкция котельной.

XI Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (ООО "СРТЭ") на 2020 г.

| Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №26, дер. Галеевка-1 (Грязенять) | 299 | 59 | 358 | 8 | 366 |
| ВСЕГО | 299 | 59 | 358 | 8 | 366 |